庆四接伴生气处理站项目
竣工环境保护验收检查组意见
2025年10月20日，甘肃汉丰石油化工有限责任公司根据庆四接伴生气处理站项目竣工环境保护验收监测报告书并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求组织召开了“庆四接伴生气处理站项目”竣工环境保护验收会议。验收组由建设单位、验收调查及验收报告编制单位的代表和3位特邀专家组成（名单附后）。会前，验收组成员对本项目环保设施和环保措施的落实情况进行了现场检查，会议听取了建设单位对工程建设过程中环保设施及环保措施的落实情况的汇报和庆阳绿洲环保技术服务有限责任公司对工程竣工环境保护验收调查情况的介绍。经会议决定，形成的验收组意见如下：
一、工程建设基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容
庆四接伴生气处理站项目位于华池县怀安乡杨西掌村，占地面积7913m2，项目新建日处理5万标准立方米石油伴生气处理站一处，建设控制室、配电室、空压机房、消防泵房、丙类库房，购买并安装撬装装置1套、60立方米LNG储罐1具、38立方米混烃储1具、装车鹤管2台、消防水罐1具、污水罐1具、事故水池1座，配套完成项目用气管网、给排水、消防、环保、绿化、硬化等附属设施。建成后石油伴生气处理站规模为5×104Nm3/d，主要包括原料气增压计量组撬、原料气干燥脱水组撬、原料气MDEA脱酸组撬、浸硫活性炭脱汞，原料气预冷压缩机组撬、原料气主冷压缩机组撬、冷箱设备组撬和水冷箱，另外还有辅助生产设备导热油炉。项目总投资3000万元，环保投资29元，环保投资占0.97%。
（二）建设过程及环保审批情况
甘肃汉丰石油化工有限责任公司于2024年8月委托甘肃永桦环保工程有限公司承担“庆四接伴生气处理站项目”环境影响评价工作，并编制完成了环境影响报告书，于2024年11月15日取得庆阳市生态环境局对本项目的环评批复（庆环规划发[2024]58号）。
项目于2025年9月委托庆阳绿洲环保技术服务有限责任公司编制项目环保竣工验收监测报告。并委托甘肃荣光环境科技有限公司于2025年9月9日至10日对本项目验收确定的监测点位按监测规范和要求进行了验收监测。根据监测结果，编制了验收监测报告。同时，我公司对环评及环评批复执行情况进行了全面的自查，并根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及国家有关标准和相关技术规定编制完成本项目验收监测报告。
（三）投资情况
项目总投资为3000万元，其中环保投资29万元，占总投资的0.97%。通过本次调查，本项目目前实际总投资3000万元，环保投资34万元，环保投资占1.13%。
（四）验收范围
对庆四接伴生气处理站项目站内的废气、废水、噪声、固废及其他全部污染防治措施进行验收，不包括外输管线的验收。
二、工程变更情况
项目实际建设内容与环评报告相符性分析如表1所示。
表1  项目实际建设变化情况
	工程类别
	环评拟建内容
	验收实际建设内容
	与环评文件一致性

	主体工程
	工艺装置区
	设置5×104Nm3/d石油伴生气回收装置1套，原料气处理采用MDEA法脱酸、分子筛法脱水、混合冷剂循环制冷液化的主体工艺流程。
	设置5×104Nm3/d石油伴生气回收装置1套，原料气处理采用MDEA法脱酸、分子筛法脱水、混合冷剂循环制冷液化的主体工艺流程。
	一致

	储运工程
	装车平台区
	LNG和混烃密闭装车鹤管各1具
	LNG和混烃密闭装车鹤管各1具
	一致

	
	LNG储罐
	60m3立式低温储罐1具
	60m3立式低温储罐1具
	一致

	
	混烃储罐
	38m3卧式压力储罐1具
	38m3卧式压力储罐1具
	一致

	
	电子汽车衡
	100t、16*3.2m，场区入口处
	100t、16*3.2m，场区入口处
	一致

	辅助工程
	中控室
	1座，占地面积30m2，砖混结构。设置1套工艺控制系统；设置1套工业电视监视系统，全部采用防爆设备，便于监控和处理突发事件，保证生产的安全进行。
	1座，占地面积30m2，砖混结构。设置1套工艺控制系统；设置1套工业电视监视系统，全部采用防爆设备，便于监控和处理突发事件，保证生产的安全进行。
	一致

	
	配电室
	1座，占地面积20m2，砖混结构。用于项目配电系统。
	1座，占地面积20m2，砖混结构。用于项目配电系统。
	一致

	
	库房
	位于生产区西侧，3.6m*7.2m
	位于生产区西侧，3.6m*7.2m
	一致

	
	工具间
	位于生产区西侧，5m*8.3m
	位于生产区西侧，5m*8.3m
	一致

	公用工程
	给水系统
	本项目生产用水通过罐车拉运华池县怀安乡自来水。
	本项目生产用水通过罐车拉运华池县怀安乡自来水。
	一致

	
	消防系统
	自建消防系统，包括一定数量的手提及推车式干粉灭火器、1具500m3消防水罐、采用电动消防泵和柴油机消防泵各1台，位于场区西南侧，消防水来自华池县元城镇自来水供水管网。
	自建消防系统，包括一定数量的手提及推车式干粉灭火器、1具500m3消防水罐、采用电动消防泵和柴油机消防泵各1台，位于场区西南侧，消防水来自华池县元城镇自来水供水管网。
	一致

	
	供暖系统
	本项目生活取暖采用电供热，生产供热采用1台500KW的导热油炉进行再生塔供热。
	本项目生活取暖采用电供热，生产供热采用1台500KW的导热油炉进行再生塔供热。
	一致

	
	供电系统
	从场区外附近变电站引一条10kV线路进入新建10/0.4kV总变电站
	从场区外附近变电站引一条10kV线路进入新建10/0.4kV总变电站
	一致

	环保工程
	废水治理
	生活污水：项目生活污水设置移动式环保旱厕，旱厕粪便由当地农户定期清掏用作农肥利用，少量盥洗水用于厂区抑尘。
生产废水：暂存于污水罐1具（30m3），污水罐为地下式，定期交给甘肃琛丰油气油田技术服务工程有限公司处理；
初期雨水：场区排水系统采用雨、污流制排水系统，即生产污水和雨水分流排放，项目设置初期雨水池1座（100m3）。
事故废水：事故水池（500m3），事故废水交给甘肃琛丰油气油田技术服务工程有限公司处理。
	生活污水：项目生活污水设置移动式环保旱厕，旱厕粪便由当地农户定期清掏用作农肥利用，少量盥洗水用于厂区抑尘。
生产废水：暂存于污水罐1具（30m3），污水罐为地下式，定期交给甘肃琛丰油气油田技术服务工程有限公司处理；
初期雨水：场区排水系统采用雨、污流制排水系统，即生产污水和雨水分流排放，项目设置初期雨水池1座（100m3）。
事故废水：事故水池（500m3），事故废水交给甘肃琛丰油气油田技术服务工程有限公司处理。
	一致

	
	废气治理
	生产设备产生的非甲烷总烃：作业过程全程密闭，少量烃类气体无组织排放；
脱酸废气：经1根15m高排气（内径0.5m）排放；
导热油炉废气：低氮燃烧器+经1根8m高、内径0.2m高的排气筒排放。
非正常工况废气：非正常状况和事故状况下由原料气上游截断阀切断气源，少量原料气将通过放空系统排放。本次建议放空系统采取自动点火装置，与放空装置设置联动，保证在发生危险时第一时间排放气体燃烧放空。
	生产设备产生的非甲烷总烃：作业过程全程密闭，少量烃类气体无组织排放；
脱酸废气：经1根15m高排气（内径0.5m）排放；
导热油炉废气：低氮燃烧器+经1根8m高、内径0.2m高的排气筒排放。
非正常工况废气：非正常状况和事故状况下由原料气上游截断阀切断气源，少量原料气将通过放空系统排放。本次建议放空系统采取自动点火装置，与放空装置设置联动，保证在发生危险时第一时间排放气体燃烧放空。
	一致

	
	噪声治理
	项目压缩机选用低噪声设备，并对设备加底座加减震垫、设隔声罩、加强设备维护和检修；消防水泵选用低噪声设备，并进行室内隔声，同时对设备加底座加减震垫、加强设备维护和检修；出入车辆减速并禁止鸣笛等措施。
	项目压缩机选用低噪声设备，并对设备加底座加减震垫、设隔声罩、加强设备维护和检修；消防水泵选用低噪声设备，并进行室内隔声，同时对设备加底座加减震垫、加强设备维护和检修；出入车辆减速并禁止鸣笛等措施。
	一致

	
	固废治理
	危险固废（废活性炭、废冷冻机油、废导热油、原料气过滤杂质、废MDEA液：场区设置50m2的危险废物贮存库1座（50m2），危险废物分类收集并暂存于危险废物贮存库内，定期交由有资质单位拉运处置。
	危险固废（废活性炭、废冷冻机油、废导热油、原料气过滤杂质、废MDEA液：场区设置50m2的危险废物贮存库1座（50m2），危险废物分类收集并暂存于危险废物贮存库内，定期交由有资质单位拉运处置。
	一致

	
	地下水防治
	重点防渗区：装置区、储罐区、事故水池、导热炉、危险废物贮存库、污水罐、装车区，防渗层为至少6m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烷，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s”；
一般防渗区：消防水罐、初期雨水池、环保旱厕，刚性防渗结构，抗渗混凝土层（厚度≥100mm），渗透系数≤1.0×10-7cm/s；与1.5m厚粘土层(渗透系数1.0×10-7cm/s)等效。
	重点防渗区：装置区、储罐区、事故水池、导热炉、危险废物贮存库、污水罐、装车区，防渗层为至少6m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烷，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s”；
一般防渗区：消防水罐、初期雨水池、环保旱厕，刚性防渗结构，抗渗混凝土层（厚度≥100mm），渗透系数≤1.0×10-7cm/s；与1.5m厚粘土层(渗透系数1.0×10-7cm/s)等效。
	一致

	
	环境风险
	设1座事故水池（500m3），位于LNG储罐和混烃储罐之间，进行重点防渗。
	设1座事故水池（500m3），位于LNG储罐和混烃储罐之间，进行重点防渗。
	一致

	
	
	装置区设置20cm高的围堰，LNG储罐、导热油储罐、混烃储罐的分别设置20cm高的围堰，容积分别为60m3、20m3、50m3
	装置区设置20cm高的围堰，LNG储罐、导热油储罐、混烃储罐的分别设置20cm高的围堰，容积分别为60m3、20m3、50m3
	

	
	
	消防设施；突发环境事件应急预案等
	消防设施；突发环境事件应急预案等
	

	
	
	生产装置区安装防泄漏监测报警装置
	生产装置区安装防泄漏监测报警装置
	

	依托工程
	甘肃琛丰油田技术服务工程有限公司
	甘肃琛丰油田技术服务工程有限公司位于华池县悦乐镇高河村田河组，建设有年处理20万m3采油污水处理厂，可接纳庆阳市油田采油污水，现已投入运行，实际年处理采油污水11万m3，可满足本工程生产废水依托需要。
	甘肃琛丰油田技术服务工程有限公司位于华池县悦乐镇高河村田河组，建设有年处理20万m3采油污水处理厂，可接纳庆阳市油田采油污水，现已投入运行，实际年处理采油污水11万m3，可满足本工程生产废水依托需要。
	一致


三、环境保护措施及验收调查结果
1、废气
1、导热油炉烟气
项目建设500KW导热油炉1座，用于生产供热，导热油炉使用项目自产的伴生气干气，属于清洁燃料，燃烧后烟气通过1根8m高排气筒排放，配备低氮燃烧器。该部分污染物主要有颗粒物、二氧化硫和氮氧化物，排放量小，对环境影响不大。
验收监测结果表明，导热油炉污染物排放可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉限值标准。
2、无组织非甲烷总烃
项目无组织排放的大气污染物主要为逸散的烃类气体，以非甲烷总烃为表征，根据设计、环评和现场调查结果，项目实际从储存、运行维护、装载、废水集输和处理系统、设备与管线组件泄漏排放控制等方面对非甲烷总烃排放进行控制，主要采取了以下污染防治措施：
（1）储存：储罐储存采用压力罐：在每个停工检修期对储罐的完好情况进行检查，发现有孔洞和裂隙的，即在该停工检修期内完成修复。
（2）废水采用污水罐密闭储存，运输采用密闭罐车拉运。
[bookmark: _Toc422976126]（3）事故火炬燃烧系统：建设有1根20m的火炬，在事故状态下放空伴生气进入火炬系统燃烧，避免伴生气直接进入大气造成污染。
验收监测结果表明，项目厂界无组织排放的非甲烷总烃能够满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728 -2020）限值要求。
本项目运行对当地环境空气质量不会产生明显影响，与环评及批复一致。
2、噪声
项目运行期的噪声污染源主要来自于压缩机、泵及导热油炉燃烧器，其源强值在80～90dB(A)之间，以及非正常情况下气体放空产生噪声，其源强值约100dB(A)左右。经调查，项目实际采取以下污染防治措施：
（1）设备选型时，优选先进低噪设备。
（2）设计初期，站场工艺管道减少弯头、三通等管件，并考虑控制气流速度，降低站场气流噪声。
（3）安装时，各类电机、风机、压缩机进行基础减震安装。
根据现场监测，项目厂界外噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，对周围环境敏感点的影响较小。
3、 废水
（1）生产废水
运营期生产废水主要是油气分离器产生的含油污水以及装置在停运检修时排放的含油污水，该部分污水直接收集进30m3污水罐，定期拉运至甘肃琛丰油田技术服务工程有限公司华池县采油污水处理站进行处理，处理后满足《胍胶压裂液返排液回收再利用水质标准》（Q/SY CQ 3559-2015）要求。
（2）生活污水
本项目设置移动式环保旱厕，旱厕粪便由当地农户定期清掏用作农肥利用，少量盥洗水用于厂区抑尘。
本项目运行对当地水环境不会产生明显影响，与环评及批复一致。
4、 固体废物
生活垃圾：生活垃圾经场区垃圾桶收集后，定期拉运至政府指定地点处置。
危险废物：废分子筛、废活性炭、废冷冻机油、废导热油、原料气过滤杂质、废MDEA液和含油污泥均分类收集并暂存于危险废物贮存库（50m2），严格按照《危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2023)》的要求存放，定期交由有资质单位拉运处理。
项目产生的固体废物不会对周围环境产生较大影响，与环评及批复一致。
四、验收结论
根据对庆四接伴生气处理站项目的实地调查及验收环境监测结果分析，得出如下结论：
本项目符合国家产业政策，执行了国家相关法律法规和环境标准，项目在设计、施工和运行阶段采取的生态保护措施和污染防治措施有效可行，认真执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度，落实了环境影响报告书及其环评批复中提出的各项环保措施。项目具备竣工环境保护验收条件，验收合格。
五、进一步做好以下工作
（1）健全环保机构，加强环保设施的运行管理，确定专人负责各项环保措施的操作、检查与维修，确保其稳定运行。
（2）加强对除尘设施的监督管理，安排专人负责设施的具体运作，确保环保设施运行正常，保证污染物达标排放。
（3）加强与环境保护部门的沟通和联系，主动接受环境主管部门的管理、监督和指导。
六、验收人员信息
验收人员信息见建设项目环境保护专项验收组人员名单（名单附后）。
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